ATTACHMENT 2

DCS · ESD · PLC 상세 조사

및 MCC · MMS와의 관계

Control / Safety Systems and their Interface with Electrical & Machinery Protection

0 요약 (한 장 정리)

| 구분 | 역할 | 핵심 키워드 | 표준 |
| --- | --- | --- | --- |
| DCS | 공정 제어 · 운전 최적화 (정상 운전) | 연속/아날로그, 중앙 집중 | IEC 61131 등 (BPCS) |
| ESD | 비상 정지 (안전한 상태로) | Shutdown, Logic Solver | IEC 61508 / 61511 (SIS) |
| PLC | 개별 기계/공정의 이산 제어 | 빠른 Logic, 디지털 | IEC 61131 |
| MCC | 전동기 전원 공급 · 기동/정지 (전기) | Feeder, VFD, Starter | IEC 61439 등 |
| MMS | 회전기계 진동 · 축위치 보호 | Vibration, Trip | API 670 |

DCS · PLC = “잘 돌리는 것(Control)”, ESD = “위험할 때 안전하게 멈추는 것(Safety)”, MCC = “전동기에 전기를 주고받는 것(Power)”, MMS = “회전기계가 망가지기 전에 잡는 것(Protection)”. 이들이 신호로 연결(Interface)되어 하나의 자동화 시스템을 구성한다.

1 DCS — Distributed Control System (분산제어시스템)

▌ 정의

•  플랜트 전반의 연속 공정(continuous process)을 중앙에서 집중 제어·감시하는 시스템.

•  “Distributed” = 제어 기능을 현장 분산 컨트롤러에 나눠 배치하되, 운전은 중앙 제어실(Operator Station)에서 통합 감시.

•  안전 용어로는 BPCS(Basic Process Control System)라고도 부른다.

▌ 특징

•  다수의 공정 루프(온도·압력·유량·레벨)를 PID 등 아날로그/연속 제어로 운전.

•  HMI(Operator Graphic), Historian, Alarm 관리, Faceplate 기반 운전이 강점.

•  대표 Vendor — Honeywell, Yokogawa, Emerson, ABB, Siemens.

•  DCS는 “정상 운전 최적화”가 목적이며, 안전 정지는 DCS가 아니라 ESD가 담당(독립성 원칙).

2 ESD — Emergency Shutdown System (비상정지시스템)

▌ 정의

•  비상 상황(이상 고압, 화재, 가스 누출 등) 발생 시 설비를 안전한 상태(Safe State)로 정지시켜 인명·환경·자산을 보호.

•  ESD는 더 넓은 개념인 SIS(Safety Instrumented System)의 일부

▌ SIS와 ESD의 관계

•  SIS 3대 구성

•  ① 현장 계기(Sensor) — 안전용 트랜스미터/스위치

•  ② Logic Solver — 안전용 로직 처리부  ←  여기가 ESD

•  ③ Actuator(최종요소) — 안전용 밸브(ESDV/SDV)

•  즉 ESD ⊂ SIS. 전통적 ESD 시스템은 SIS의 Logic Solver 부분을 지칭하며, 역시 안전 목적으로 설계된다.

▌ 특징

•  DCS보다 훨씬 엄격한 신뢰성·가용성 요구 (SIL 등급, IEC 61508/61511).

•  표준상 SIS(ESD)와 DCS의 하드웨어는 독립(Independent)되어야 한다 → 별도 Logic Solver, 별도 I/O.

•  “Fail-safe(고장 시 안전측)” 설계가 기본.

3  PLC — Programmable Logic Controller

▌ 정의

•  개별 기계 또는 단위 공정(skid, package)을 제어하는 프로그래머블 컨트롤러.

•  본래 릴레이 로직 대체용 → 빠른 이산(Discrete)·디지털 로직 처리에 강점.

▌ 특징

•  처리 속도가 빠르고 구조가 단순/경제적 → 패키지 장비(컴프레서·보일러·수처리)의 로컬 제어에 다수 사용.

•  안전용으로 인증된 Safety PLC는 ESD/SIS의 Logic Solver로도 사용된다.

•  대형 플랜트에서는 다수의 PLC가 상위 DCS와 통신(Modbus, OPC 등)하여 통합 감시됨.

▌ DCS vs PLC 관점

•  과거 — PLC=이산제어/소규모, DCS=연속제어/대규모로 명확히 구분.

•  현재 — 경계가 흐려짐(PLC도 PID·HMI 지원, DCS도 빠른 로직 지원). 단, “PLC=단위 기계/패키지, DCS=플랜트 전체 통합”이라는 역할 구분은 유효.

4  DCS · ESD · PLC 차이점 (핵심 비교)

| 항목 | DCS | ESD (SIS) | PLC |
| --- | --- | --- | --- |
| 목적 | 공정 제어 · 운전 최적화 | 비상 정지 / 안전 확보 | 개별 기계 · 단위공정 제어 |
| 운전 상태 | 정상 운전 (Normal) | 비상 상황 (Abnormal) | 정상 운전 (단위) |
| 제어 성격 | 연속/아날로그 (PID) | 이산/안전 로직 | 이산/디지털 (고속) |
| 신뢰성 요구 | 표준 수준 | 매우 높음 (SIL, IEC 61508/61511) | 용도별 (Safety PLC 별도) |
| 독립성 | — | DCS와 HW 독립 필수 | 상위 DCS에 통합 가능 |
| 고장 철학 | 가용성 우선 | Fail-safe (안전측) | 용도별 |
| 적용 범위 | 플랜트 전체 | 안전 기능 (Trip) | 패키지 / Skid 단위 |

▌ 관계 정리

┌──────── SIS = 안전계장시스템 ────────┐ Sensor ──► [ Logic Solver = ESD ──► Actuator(ESDV) │ 독립 (IEC 61508/61511) ────────────────┼─────────────────────────────────────── [ BPCS = DCS ] 공정 정상 운전 제어 (PID, HMI) │ [ PLC ] 패키지/단위 기계 제어 ──► 상위 DCS로 통신

•  DCS와 ESD는 독립되어야 하지만, 운전 편의를 위해 통합 HMI로 감시하는 경우가 많다(Integrated vs Separated 논쟁 존재).

•  PLC는 단위 제어를 맡고 상위 DCS로 데이터를 올린다.

5  MCC — Motor Control Center (전동기 제어반)

▌ 정의

•  회전기기 전동기(Motor)에 전원을 공급하고 기동/정지·보호하는 전기 설비.

•  다수의 Feeder(기동기/Starter, VFD/인버터, 차단기)를 하나의 패널 집합으로 모아 놓은 것.

▌ DCS / PLC 와의 관계

•  Pump/Motor의 Start/Stop은 본질적으로 MCC가 수행. DCS/PLC는 MCC로 명령(Start/Stop)을 보내고 상태(Run/Trip)를 받는다.

•  전통적 방식 — DCS/PLC와 MCC 사이에 IRP(Interposing Relay Panel) 설치 → 전압 신호 절연 및 DCS/PLC 카드 보호.

•  신호 — DCS/PLC → MCC : Start/Stop 명령(DO), VFD 속도 Setpoint(AO, 4~20 mA)

–  MCC → DCS/PLC : Run/Stop/Trip 상태(DI), 전류(A)·속도(RPM) 지시(AI, 4~20 mA)

•  Smart/Intelligent MCC — Ethernet/Modbus TCP-IP/Profibus 통신으로 DCS와 직접 연동 → 전력·에너지·정비 데이터를 DCS에서 직접 조회(예지정비 활용).

Pump Start/Stop을 DCS Interlock으로 과도하게 구현하지 말고 MCC로 연결하면 되는 경우가 많다. “전동기 기동/정지”는 MCC의 역할임을 인지하면 불필요한 DCS Logic·Hand Switch 작성을 피할 수 있다.

6 MMS — Machinery Monitoring System (회전기계 감시/보호)

▌ 정의

•  터빈·컴프레서·대형 펌프 등 회전기계의 진동(Vibration)·축위치(Axial/Thrust)·속도를 연속 감시하고, 위험 시 Trip(보호)시키는 시스템.

•  대표 제품 — Bently Nevada 3500 / Orbit 60 (Baker Hughes).

▌ 표준

•  API 670(Machinery Protection System) 준수가 핵심 (석유·가스 회전기계 보호 표준).

왕복동 압축기는 API 618도 관련.

▌ DCS/ ESD 와의 관계

•  DCS/SCADA 연동 — Ethernet, Modbus TCP/RTU, OPC-UA로 진동·축위치 데이터를 DCS로 전송 → 운전원이 중앙에서 감시.

•  ESD/Trip 연동 — 릴레이 모듈(예: 3500/32)의 건접점(dry contact) 출력으로 Trip 로직(ESD)·알람 annunciator에 연결 → 회전기계 자동 보호.

•  즉 MMS는 “회전기계 전용 보호 계층”으로서 ESD와 협력하고, 감시 데이터는 DCS로 올린다.

7  전체 관계 종합도

┌──────────────── 중앙 제어실 (Operator) ────────────────┐ │ │ ┌─┴──┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ │ DCS│◄────►│ ESD │ │ PLC │◄──────►│ MMS │ │BPCS│ 독립 │ SIS │ │Pkg. │ 신호 │API670│ └─┬──┘ └──┬───┘ └──┬───┘ └──┬───┘ │ 명령/상태 │ Trip │ │ Trip/Data │ (IRP 경유) ▼ │ ▼ └───────────►┌──────┐◄──────┘ 회전기계(Turbine, Start/Stop │ MCC │ 전원공급·기동/정지 Compressor) Speed SP │Motor │ (Modbus TCP) └──┬───┘ ▼ 전동기 (Motor / Pump)

▌ Summary

•  ① DCS = 운전(Control), ESD = 안전정지(Safety, SIS의 Logic Solver), PLC = 단위기계 제어 — 셋은 목적·신뢰성·독립성이 다르다.

•  ② MCC는 전동기에 전원을 주고 기동/정지하는 전기설비로, DCS/PLC와 명령·상태 신호(IRP 또는 Modbus)로 연결된다 → 펌프 기동/정지는 MCC 영역.

•  ③ MMS는 회전기계 진동/축위치를 감시·보호(API 670)하며, Trip은 ESD로·데이터는 DCS로 전달한다.